Komunikat nr 19/2022							  Naprawa 26.10.2022 r.

KOMUNIKAT  ZBIORCZY O STANIE JAKOŚCI WODY

NA KRYTEJ PŁYWALNI W NAPRAWIE

| Obieg | Basen pływacki | Basen rekreacyjny | Jacuzzi | Natryski |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocena parametrów mikrobiologicznych | Woda warunkowo spełnia wymagania | Woda warunkowo spełnia wymagania | Woda spełnia wymagania | - |
| Data wykonania badania | 10.10.2022 r. | 10.10.2022 r. | 10.10.2022 r. | - |
| Przekroczone parametry | ogólna liczba mikroorganizmów - 44 jtk/ml | ogólna liczba mikroorganizmów - 50 jtk/ml | - | - |
| Podjęte działania naprawcze | W celu zmniejszenia zawartości ogólnej liczby mikroorganizmów w systemie cyrkulacji (w niecce wartość - zgodna) uruchomiono dodatkowe płukanie filtrów oraz systemu cyrkulacji, dodatkowo wcześniej zdezynfekowano system cyrkulacji (generator dwutlenku chloru - zwiększono częstotliwość podawanego środka dezynfekującego), działania wykonano w dniu 26.10.2022 r. | W celu zmniejszenia zawartości ogólnej liczby mikroorganizmów w systemie cyrkulacji (w niecce wartość - zgodna) uruchomiono dodatkowe płukanie filtrów oraz systemu cyrkulacji, dodatkowo wcześniej zdezynfekowano system cyrkulacji (generator dwutlenku chloru - zwiększono częstotliwość podawanego środka dezynfekującego), działania wykonano w dniu 26.10.2022 r. | - | - |
| Planowany termin poprawy jakości wody | 26.10.2022 | 26.10.2022 | - | - |
| Ocena parametrów fizykochemicznych | Woda warunkowo spełnia wymagania | Woda spełnia wymagania | Woda warunkowo spełnia wymagania | - |
| Data wykonania badania | 10.10.2022 r. | 10.10.2022 r. | 10.10.2022 r. | - |
| Przekroczone parametry | Chloroform - 43 ug/l | - | mętność - 0,39 NTU | - |
| Podjęte działania naprawcze | Stężenie chloroformu zmniejszono poprzez ograniczenie ilości prekursorów tych związków, oraz wzmożono proces filtracji. Dodatkowo dnia 25.10.2022 r. zwiększono parametry centrali menerga (rekuperacja), w celu wymiany powietrza na hali basenowej. | - | Dla poprawy mętności zastosowano zwiększoną dawkę koagulantu, wprowadzonego do systemu cyrkulacji, w dniu 26.10.2022 r. | - |
| Planowany termin poprawy jakości wody | 26.10.2022 | - | 26.10.2022 | - |

Badanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U . 2015 r.. poz. 2016) przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o 
Oddział w Tychach na zlecenie Krytej Pływalni w Naprawie.

Sporządziła: Katarzyna Lubaszka